## Aangeleverde documenten
Document | Type document | Relevant | Opmerking
1.2 - EI 60-62_1 - Teckentrup 2007-Efectis-R0654 | Rapport brandwerendheid deuren | Nee
2.1 - Standard_Climate-Version_EN | Schema verdeelbord | Ja | Schema komt niet overeen met oplijsting offerte wat betreft aangesloten materiaal
10159867-130676650 | Offerte | Ja | Container wordt geleverd met gehele certificering en aanduiding ATEX merkering - Intern Zone 1 - IIB - T3
60510013-CSA-DW-0005_2 | Infrastructural Layout | Ja | Geen fundaments aarding voorzien aan beton
10000015240_000_00 (WFP-X 10 LM1-L WZ2-4_S2,5) | Container layout | Ja | Fundaments aarding voorzien indien opslag van brandbare producten of wanneer electrisch equipment wordt gebruikt
ETA_21_0642_WFP_RFP_2022_en | European Assessment Document EAD 340503-00-1106 | Nee
EVD brandveilige chemiekasten1 | Explosiveiligheidsdocument | Ja | Containers mee opnemen in EVD met de producten die gebruikt gaan worden
Fan AIRCO_Maico_IECEx-Certificate-of-Conformity_en | IEC certificaat | Ja | ATEX certificaat is te voorzien (volgens schema zijn er 7 fans voorzien)
Fan_Slingerland_EU_Decl_of_Conformity_de | EG verklaring van overeenkomst | Ja | Voor Fan AIRCO_Maico? ATEX certificaat voorzien (volgens schema zijn er 7 fans voorzien)
Fan-Motor_RAEL_EC-Type_Examination_Certificate_en | ATEX certificaat | Ja | Welke motor? (volgens schema zijn er 7 fans voorzien)
Fire-Damper-BEK_strulik_Decl-of-Performance_en | Declaration of Performance | Ja | ATEX certificaat is te voorzien
Heat-Detector_Apollo_EU-Decl-of-Conformity-Ex_en | EG verklaring van overeenkomst | Ja | ATEX certificaat is te voorzien
Hoofdstuk_02_pag_062 | Accessoires voor BMC en FBM | Nee
LED-exit-luminaire_EATON_EU-Type-examination-Certificate_en | ATEX certificaat | Ja
Lighting-Ex_Eaton_Operating-Instructions_de_en_fr | Handleiding | Ja | Handleiding verlichting maar gaat dit over dezelfde velichting als het certificaat hierboven? 2 Soorten verlichting?
Max. Regale (WFP M10-S1) | Plan ruimte benutting | Nee
Overzicht binnenafmetingen | Overzicht binnenafmetingen | Nee
Overzicht technische uitrusting | Overzicht technische uitrusting | Nee
RE Denios infrmatie | Mail | Nee
Rekken in WFP | Info opslag - rekken | Nee
Rekken roosters 7 niveaus | Foto opslag - rekken | Nee
SCOPE DOCUMENT PROJECT_Storage Containers (1) | Scope werken | Nee
Temperature-Sensor_ChP_JUMO_EU-Decl-of-Conformity_de_en_fr | EG verklaring van overeenkomst | Ja | Atex certificaat en EG-verklaring van overeenkomst aanwezig
Temperature-Sensor_ChP_JUMO_EU-Type-Examination-Certificate_en_fr | ATEX certificaat | Ja | Atex certificaat en EG-verklaring van overeenkomst aanwezig
Voorbeeld meerdere niveaus in WFP | Foto container | Nee
Voorbeeld rekken met PE-bakken corrosieve stoffen | Foto bakken | Nee
WFP-X 10 LM1-L WZ2-4/S2,5 Ausstattung | Container layout | Ja | Geen fundaments aarding voorzien aan beton
A6V10444231_Line adapter (Ex)_en | Productinformatie | Ja
A6V10444292_Manual call point_en | Productinformatie | Ja
A6V10444387_Multi-sensor fire detector_en | Productinformatie | Ja

## Lijst Ex-Componenten
Toesteltag tag | Toestel | Ex-markering | ATEX-Certificaat | EG-Verklaring van overeenkomst | Opmerking
40R1 | Barrier - Pepperl+Fuchs |  | te voorzien | te voorzien | Ex-i berekening voorzien
40B1 - 40B2 | Fire detectors | Ex II 1G Ex ia IIC T4 | te voorzien | aanwezig | Ex-i berekening voorzien
50M1 (400V - 0,12kW - 0,45A) | Technical Ventilation |  | te voorzien | te voorzien | Welke motor? (volgens schema zijn er 6 fans voorzien) - 2x zelfde tag gebruikt in schema.
50A1 | Differential pressure switch - ExBin P500 | Ex II 2(1)G Ex emb [ia] IIC T6 Ga | te voorzien | te voorzien
50M1 (230V - 0,05kW - 0,25A) | Technical Ventilation | ??? Ex II 2G Ex e IIB T4 ??? | te voorzien | te voorzien | Welke motor? (volgens schema zijn er 6 fans voorzien) - 2x zelfde tag gebruikt in schema.
50A1 | Differential pressure switch - ExBin P500 | Ex II 2(1)G Ex emb [ia] IIC T6 Ga | te voorzien | te voorzien
51M1 (400V - 0,12kW - 0,45A) | Technical Ventilation | ??? Ex II 2G Ex e IIB T4 ??? | te voorzien | te voorzien | Welke motor? (volgens schema zijn er 6 fans voorzien).
51A1 | Differential pressure switch - ExBin P500 | Ex II 2(1)G Ex emb [ia] IIC T6 Ga | te voorzien | te voorzien
70E1 - 70E2 (2kW - 230V) | Heating 1 & 2 | ??? Ex II 2G Ex d IIC T3 ??? | te voorzien | te voorzien | 2x Zelfde tag gebruikt in schema.
70B3 | Room thermostat TW | Ex II 2G Ex de IIC T4 | te voorzien | te voorzien
72M1 (400V - 0,12kW - 0,37A) | Air circulation ventilation | ??? Ex II 2G Ex e IIB T4 ??? | te voorzien | te voorzien | Welke motor? (volgens schema zijn er 6 fans voorzien).
70E1 - (3,5kW - 400V) | Heating | ??? Ex II 2G Ex d IIC T3 ??? | te voorzien | te voorzien | 2x Zelfde tag gebruikt in schema.
70B1 | Limiter Controller |  | te voorzien | te voorzien
70B2 | Temperature monitor TW |  | te voorzien | te voorzien
72M1 (400V - 0,12kW - 0,37A) | Air circulation ventilation | ??? Ex II 2G Ex e IIB T4 ??? | te voorzien | te voorzien | Welke motor? (volgens schema zijn er 6 fans voorzien) - 2x zelfde tag gebruikt in schema.
100M1 | Evaporator EX fan | ??? Ex II 2G Ex e IIB T4 ??? | te voorzien | te voorzien | Welke motor? (volgens schema zijn er 6 fans voorzien) - Motor met PTC ( Ex-beveiliging nodig)?
114R2 - 114R4 | Evaporator temperature sensor - NTC EX 5K |  | te voorzien | te voorzien
Aangeleverd door Siemens | Manual call point - FDM223-Ex | Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35…70 °C | te voorzien (BVS 12 ATEX E 095 X) | te voorzien | *Zien dat de metalen wartels zoals beschreven zijn in document "A6V10444292_Manual call point_en" Ex-types zijn. Dit type wartel moet dan ook wel geaard zijn, ofwel via de kabelmantel, het toestel of via een externe aarding. Indien de behuizing van het toestel van kunstof is en er worden geen kabels met een metalen scherm gebruikt is het aan te raden blauwe kunststoffen Ex-wartels te gebruiken. *Ex-i berekening te voorzien.
Aangeleverd door Siemens | Multi-sensor fire detector (Ex) - FDOOT241-A9-Ex | Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35…70 °C | te voorzien (BVS 12 ATEX E 087 X) | te voorzien | Zien dat de metalen wartels zoals beschreven zijn in document "A6V10444387_Multi-sensor fire detector_en" Ex-types zijn. Dit type wartel moet dan ook wel geaard zijn, ofwel via de kabelmantel, het toestel of via een externe aarding. Indien de behuizing van het toestel van kunstof is en er worden geen kabels met een metalen scherm gebruikt is het aan te raden blauwe kunststoffen Ex-wartels te gebruiken. *Ex-i berekening te voorzien.
Aangeleverd door Siemens | Line adapter (Ex) - FDCL221-Ex | Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC, Ta = -25...+60 °C | te voorzien (BVS 12 ATEX E 094) | te voorzien | Ex-i berekening te voorzien.